## Tabelle1
| Berechnung des Kabelquerschnitts: |  |  |  |  | Berechnung des Spannungsabfall
bei gegebenem Kabelquerschnitt:
| xx | = | Eingabefeld
| yy | = | Ausgabefeld/vorbelegt
| einfache !!! |  |  |  |  | einfache !!!
A = 2 * L * I | Leitungslänge |  | Strom | Spannung | Ua = 2 * L * I | Leitungslänge | Strom | Spannung
y * Ua | [m] |  | [A] | [V] | y * A | [m] | [A] | [V]
A = Leitungsquerschnitt | 10 |  | 3 | 18 |  | 10 | 3 | 18
L = einfache Leitungslänge
I = Leiterstrom | Leitwert für Kupfer |  | Spannungsabfall | Spannungsabfall |  | Leitwert für Kupfer | Spannungsabfall | Spannungsabfall
y = Leitfähigkeit | [S/m] |  | [%] | [V] |  | [S/m] | [%] | [V]
Ua = Spannungsfall | 56 |  | 2.273% | 0.4 |  | 56 | 2.381 | 0.42857
| Leitungsquerschnitt |  | Leistungsverlust | Spg am Ende des Drahtes |  | Leitungsquerschnitt | Leistungsverlust | Spg am Ende des Drahtes
| [mm²] |  | [VA] | [V] |  | [mm²] | [VA] | [V]
| 2.6786 |  | 1.2 | 17.6 |  | 2.5 | 1.2857 | 17.5714